| Nazwa elementu projektu budowlanego |  | PROJEKT TECHNICZNY |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego |  | PRZEBUDOWA I REMONT BLOKU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO |  |  |
| Adres obiektu budowlanego |  | Gdańsk, ul. Subisława 22 |  |  |
| Kategoria obiektu budowlanego |  | # XV |  |  |
| -nazwa jednostki ewid. -nazwa,nr obrębu ewid. -nr działek ewid.,na których obiekt jest usytuowany |  | 226101_1, M.Gdańsk 0007 196 |  |  |
| Imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora |  | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11 , 80-560 Gdańsk |  |  |
| Branża |  | # INSTALACJE SANITARNE. # INSTALACJA WOD-KAN, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ |  |  |
| Zakres opracowania | Pełniona funkcja projektowa | Imię ,nazwisko, specjalność i nr uprawnień budowlanych | Data opracowania | podpis |
| INSTALACJE SANITARNE | Projektant | mgr inż. Paweł Ochrymowicz MAP/0442/PWOS/10 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. | 11.2021 |  |
|  | Spec. uprawnień nr uprawnień |  |  |  |
| INSTALACJE SANITARNE | Sprawdzający | mgr inż. Anna Kufel MAP/0247/PWOS/12 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. | 11.2021 |  |
|  | Spec. uprawnień nr uprawnień |  |  |  |

# Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV

1. Dział:

- Roboty budowlane	45000000-7

2. Grupy robót

- Roboty instalacyjne w budynkach	45300000-0

3. Kategorie robót

- Instalowanie wentylacji						         45331210-1

- Instalowanie centralnego ogrzewania					        45331100-7

- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne			        45330000-9

SPIS TREŚCI

1.    Dokumenty związane z projektem ..............................................................................................	4

1.1  Uprawnienia projektowe mgr inż. Paweł Ochrymowicz .............................................................	4

1.2  Zaświadczenie o przynależności do izby mgr inż. Paweł Ochrymowicz .....................................	5

1.3  Uprawnienia projektowe mgr inż. Anna Kufel .............................................................	6

1.4  Zaświadczenie o przynależności do izby mgr inż. Anna Kufel.....................................	7

1.5  Oświadczenie projektanta ..........................................................................................................	8

2.    Przedmiot opracowania ..............................................................................................	9

3.    Podstawa  opracowania ...............................................................................................	9

4.    Zakres  opracowania ...............................................................................................	9

5.     Instalacja centralnego ogrzewania	9

5.1 Przewody……………………………………………………………………………………………………….9  5.2   Grzejniki………………………………………………………………………………………………………10 5.3   Płukanie instalacji i próba ciśnieniowa…….…………………………………………………………….....10

5.4 Regulacja instalacji c.o…….…………………………………………………………….........................10 5.5   Odpowietrzenie instalacji …….……………………………………………………………........................11

6.    Instalacja wodociągowa…….……………………………………………………………............................11

6.1 Wytyczne montażowe….......................................................................................................................11

6.2 Próba szczelności i płukanie …............................................................................................................11

6.3 Rozwiązania techniczne instalacji wodociągowej …............................................................................12

7. Instalacja hydrantowa..….......................................................................................................................13

7.1 Badanie szczelności instalacji hydrantowej..…....................................................................................13

8. Instalacja kanalizacji sanitarnej..….........................................................................................................13

9. Instalacja wentylacji mechanicznej..…...................................................................................................14

9.1 Parametry obliczeniowe powietrza..….................................................................................................14

9.2 Opis rozwiązań ..…..............................................................................................................................16

9.3 Izolacja kanałów wentylacyjnych..…....................................................................................................17

- 9.4 Rozwiązania ogólne, wytyczne wykonania i montażu instalacji wentylacji..….....................................17

9.5 Zestawienie powietrza wentylacyjnego i pomieszczeń z wentylacją mechaniczną..…........................18

10. Instalacja ciepła technologicznego..…..................................................................................................19

11.  Uwagi końcowe..…...............................................................................................................................19

Spis rysunków:

1	Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut piwnic                                                             1:100

2	Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut parteru                                                            1:100

3	Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut I piętra                                                            1:100

4	Instalacja wewnętrzna wod-kan. Rzut piwnic                                                                 1:100

5	Instalacja wewnętrzna wod-kan. Rzut parteru                                                                1:100

6	Instalacja wewnętrzna wod-kan. Rzut I piętra                                                                1:100

7	Instalacja wentylacji mechanicznej. Rzut piwnic                                                             1:100

8	Instalacja wentylacji mechanicznej. Rzut parteru                                                           1:100

9	Instalacja wentylacji mechanicznej. Rzut I piętra                                                           1:100

10	Instalacja wentylacji mechanicznej. Rzut dachu                                                            1:100

11	Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej					         -

12	Rozwinięcie instalacji wodociągowej					                     -

13	Rozwinięcie instalacji hydrantowej	 -

14	Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania					         -

1. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

## 1.1 UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INŻ. PAWEŁ OCHRYMOWICZ

## 1.2 ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY MGR INŻ. PAWEŁ OCHRYMOWICZ

## 1.3 UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INŻ. ANNA KUFEL

## 1.4 ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY MGR INŻ. ANNA KUFEL

- 1.5 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

data: 10.11.2021

My niżej podpisany oświadczamy, że projekt techniczny instalacji sanitarnych w ramach inwestycji:

"Przebudowa kompleksu sportowego w Zespole Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego

w Gdańsku ul. Subisława 22"

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

……………………………………………………

mgr inż. Paweł Ochrymowicz

MAP/0442/PWOS/10

……………………………………………………

Anna Kufel z domu Stasińska

MAP/0247/PWOS/12

2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,  instalacji wod-kan, hydrantowej i wentylacji mechanicznej w ramach zadania:  "Przebudowa kompleksu sportowego w Zespole Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego  w Gdańsku ul. Subisława 22"

3.  Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

· inwentaryzacja obiektu

- obowiązujące normy i przepisy.

4.  Zakres opracowania

Zakres  opracowania  obejmuje wymianę w całości  instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego, wymianę instalacji wod-kan  w łazienkach na I piętrze oraz części łazienek na parterze, wymianę instalacji hydrantowej oraz wymianę instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń szatni i łazienek oraz siłowni.

5. Instalacja centralnego ogrzewania

instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z istniejącego węzła cieplnego.

Zaprojektowano instalację wodną, dwururowy system zamknięty.

Parametry pracy instalacji w warunkach obliczeniowych wynoszą 80/60°C.

5.1. Przewody

Przewody instalacji c.o. wykonać z rur i kształtek stalowych zaciskowych.

Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych.

Przewody poziome, prowadzone przy ścianach lub w kanałach, powinny spoczywać na podporach.

Odległość od ściany przewodu nieotulonego lub otuliny przewodu otulonego, powinna wynosić dla średnic rur do 50 mm minimum 3 cm .

Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych co najmniej o 1 cm dłuższych niż grubość ściany lub stropu. Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym ( np. kitem ).

Przewody podłączeń do grzejników powinny być przyłączone do przewodów poziomych za pomocą odsadzek zapewniających elastyczność połączenia. Kierunek przepływu czynnika grzejnego w przewodzie poziomym powinien tworzyć kąt rozwarty z kierunkiem przepływu w odgałęzieniu do pionu.

Przewody należy zaizolować otulinami z PE lub inne równoważne, w klasie  NRO (B, S1, d0 wg EN 13501-1).

Grubość izolacji przyjąć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002                w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz.U. 2015.1422 z późniejszymi zmianami.

Wymagania izolacji:

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m · K)1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | 1/2 wymagań z poz. 1-4 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | 1/2 wymagań z poz. 1-4 |
| 7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6 mm |

5.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne zaprojektowano zintegrowane grzejniki stalowe płytowe boczno-zasilane. Grzejniki wyposażone w zawory z głowicami termostatycznymi.

5.3  Płukanie instalacji i próba ciśnieniowa

Po zakończeniu montażu zaworów, należy wykonać płukanie instalacji wodą zimną.

Cała instalacja c.o. po wykonaniu musi być poddana płukaniu poprzez filtr siatkowy spełniający wymagania dotyczące wielkości oczek po całkowitym odpowietrzeniu instalacji. Następnie przeprowadzić  próbę ciśnienia. W czasie płukania i próby szczelności zawory przy grzejnikach muszą być całkowicie otwarte.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie materiały, urządzenia i elementy instalacji winny posiadać certyfikaty zgodności z PN bądź z aprobatami technicznymi.

Po wykonaniu regulacji instalacji poprzez dokonanie nastaw na zaworach termostatycznych należy wykonać próbę ciśnieniową na ciśnienie próbne 0,6 MPa. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeżeli w ciągu 20 minut ciśnienie próbne nie ulegnie zmianie. Na zakończenie należy przeprowadzić próbę działania na gorąco, przy obliczeniowych parametrach wody instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania. Podczas próby końcowej można dokonać ewentualnej korekty nastaw zaworów.

Całość wykonać zgodnie z PN-64/B-10400 oraz „Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robót budowlano-montażowych część II ”.

5.4. Regulacja instalacji c.o.

Regulacja hydrauliczna instalacji c.o. poprzez nastawy wstępne przygrzejnikowych zaworów termostatycznych oraz nastawy na zamontowanych u podstaw pionów, na przewodach powrotnych, zaworach równoważących. Na zaworach przygrzejnikowych montowane będą głowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym.

Regulację należy wykonać po dokładnym przepłukaniu instalacji .

5.5. Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji wykonać za pomocą indywidualnych odpowietrzników grzejnikowych zamontowanych na grzejnikach oraz przy pomocy zaworów odpowietrzających znajdujących się na szczycie wszystkich pionów instalacji.

6. Instalacja wodociągowa

W pomieszczeniach remontowanych łazienek należy wymienić podejścia wodociągowe.

Źródłem ciepłej wody użytkowej jest istniejący węzeł cieplny.

6.1 Wytyczne montażowe.

Instalację wody zimnej, ciepłej zaprojektowano z rur PP.

Przewody prowadzone będą zgodnie z rysunkami i mocowane będą do ścian, lub sufitu.

Podpory stałe i przesuwne należy stosować odpowiednio dla średnic według wytycznych producenta rur.

Cała instalacja będzie izolowana termicznie izolacją z pianki PE o grubości zgodnej z poniższą tabelą:

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m · K)1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | 1/2 wymagań z poz. 1-4 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | 1/2 wymagań z poz. 1-4 |
| 7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6 mm |

Współczynnik przewodności cieplnej dla izolacji nie powinien być większy niż 0,035W/m2K. Montaż izolacji należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu oraz zaleceniem wybranego producenta.

Wszystkie przejścia przez przegrody pożarowe należy wykonać w klasie ochronności ogniowej takiej jak przegroda. Zabezpieczenia w miejscach przejść rur PP między strefami p.poż. należy wykonać przy pomocy obejm ogniochronnych natomiast przy przejściach rur stalowych ocynkowanych masą.

Podczas montażu rurociągów należy przestrzegać wytycznych zawartych w informacjach technicznych technologii producenta rur oraz  „Warunków wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

6.2 Próba szczelności i płukanie

Po zamontowaniu instalacji należy ją poddać próbom szczelności.

Próbę prowadzić przy ciśnieniu o 1,5 wyższym od ciśnienia pracy. Zakłada się, że ciśnienie pracy może wynosić do 6,0 bar.

Ciśnienie próby wyniesie pp = 1,5 x 6,0 = 9,0 bar.

Po wykonaniu próby szczelności, dokonać dwukrotnego płukania rur.

Raz płukać wykorzystując wodę użytą do próby szczelności, a drugi raz wodą z sieci, otwierając maksymalnie punkty poboru wody, kolejno zaczynając  od punktu poboru włączonego do instalacji najbliżej wodomierza.

- 6.3  Rozwiązania techniczne instalacji wodociągowej

Poziomy i piony wodociągowe prowadzone po wierzchu i w bruzdach ściennych.

Podejścia do przyborów sanitarnych będą prowadzone w ścianach.

Rurociągi należy układać w sposób umożliwiający samokompensację wydłużeń cieplnych. Główne przewody rozprowadzające powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w najniższych punktach.

Instalacje prowadzone po wierzchu ściany izolować otulinami lub matami. Instalacje prowadzone po wierzchu zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym płaszczem z folii PVC.

Armaturę odcinającą na instalacji wody należy montować pod pionami, tzw. zawory podpionowe z kurkiem spustowym oraz przed każdym przyborem sanitarnym.

UWAGA:

Cała instalacja wody po wykonaniu musi być poddana płukaniu poprzez filtr siatkowy spełniający wymagania dotyczące wielkości oczek po całkowitym odpowietrzeniu instalacji. Następnie przeprowadzić  próbę ciśnienia.

Należy stosować wyroby wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych zostało uregulowane w następujących aktach prawnych:

-	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych                            i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88/5 z 04.04.2011 r. z późn.zm.),

-	ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215                           z późn.zm.),

-	ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 544 z późn.zm.),

-	rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z późn. zm.),

-	rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968).

Warto podkreślić, że należy dążyć do ograniczenia czynności płukania i dezynfekcji instalacji

do niezbędnego minimum. Dlatego konieczne jest  zwrócenie uwagi na to, by uniknąć przenikania zanieczyszczeń do układu w trakcie instalacji i napraw. Aby użytkownik mógł eksploatować swoją instalacje wody pitnej zgodnie z przeznaczeniem, powinien zostać przeszkolony w zakresie zastosowanych technik instalacyjnych, znać instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń oraz powinien przestrzegać wymagań prawidłowej eksploatacji.

7. Instalacja hydrantowa

Obecnie wewnętrzna instalacja wodociągowa zaopatruje jednocześnie w wodę instalację hydrantową oraz instalację wody bytowo-socjalnej.

Zakres modernizacji obejmuje wykonanie odrębnej instalacji hydrantowej oraz wymianę hydrantów na nowe dn25 z wężem półsztywnym.

Instalację hydrantową należy włączyć do instalacji wodociągowej w budynku za wodomierzem przez filtr skośny siatkowy oraz zawór zwrotny antyskażeniowy.

Woda użytkowa powinna być oddzielona od instalacji hydrantowej zaworem pierwszeństwa p.poż. W przypadku pożaru, jeżeli w wewnętrznej instalacji p.poż. w wyniku poboru wody do celów gaśniczych nastąpi spadek ciśnienia, zawór priorytetu natychmiast odcina wodę do instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej. W ten sposób jedynie wewnętrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wodę.

W budynku na każdej kondygnacji montuje się hydranty dn25 z wężem półsztywnym o długości 30m

i średnicy nominalnej węża 25m. Hydranty montowane w szafkach hydrantowych natynkowych.

Przepływ obliczeniowy wynosi 2 l/s.

Przewody wykonać z rur stalowych bezszwowych, ocynkowanych podwójnie.

7.1 Badanie szczelności instalacji hydrantowej

Instalację hydrantową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia.

Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C.              Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą.

W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń.                          Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków.

8. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W pomieszczeniach remontowanych łazienek należy wymienić podejścia kanalizacyjne.

Rurociągi poziome, podejścia do przyborów zaprojektowano z rur PVC.

Przejścia przez przegrody prowadzić w tulejach ochronnych.

Kanalizację należy wykonać i odebrać zgodnie z PN-92/B-10735.

Prowadzenie przewodów.

Przewody kanalizacyjne układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków.

Przewody   kanalizacyjne   prowadzić   po   ścianach   albo   w   bruzdach   pod   warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach,  gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur, a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej stosować tuleje ochronne.

Podejścia.

Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych prowadzić oddzielnie lub łączyć                     w   kilka   przyborów,   pod   warunkiem   utrzymania   szczelności   zamknięć   wodnych.   Spadki podejść   wynikają   z   zastosowanych   trójników   łączących   podejście   kanalizacyjne                            z przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów, i mają wynosić minimum 2%.

Piony.

Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna być mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna średnica pionu wynosi 0,07m, a dla pionów prowadzących ścieki z misek ustępowych 0,10m.

Mocowanie przewodów.

Przewody kanalizacyjne mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm.

Na przewodach pionowych stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe   zapewniając   przenoszenie   obciążeń   rurociągów   i   jedno   mocowanie   przesuwne.

Mocowanie   przesuwne  ma   zabezpieczać   rurociąg   przed  dociskiem.   Wszystkie   elementy przewodów spustowych mają być mocowane niezależnie.

Montaż syfonów odpływowych

Syfony odpływowe łączyć z instalacją kanalizacyjną za pomocą złączek kolanowych, złączek  przejściowych i złączek dwukolanowych.

Łączenie rur.

Połączenia kielichowe przewodów kanalizacyjnych należy uszczelnić zgodnie z instrukcją  producenta, za pomocą pierścienia gumowego  o średnicy dostosowanej  do zewnętrznej  średnicy przewodu kanalizacyjnego.

Badanie szczelności.

Badania szczelności ma być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnętrznej jak następuje:

- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,

- kanalizacyjne   przewody   odpływowe   (poziomy)   odprowadzające   ścieki   bytowo- gospodarcze sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem.

9. Instalacja wentylacji mechanicznej

9.1Parametry obliczeniowe powietrza

|  | LATO | ZIMA |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO |  |  |
| temperatura | 30 oC | -16 oC |
| wilgotność względna | 70% | 100% |

9.2 Opis rozwiązań

Zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną dla pomieszczeń szatni, umywalni, wc oraz siłowni.

System NW1

Centralę wentylacyjną nawiewno - wywiewną, zlokalizowano w pomieszczeniu wentylatornii

System obsługuje pomieszczenie szatni i umywalni w piwnicy i na parterze.

Vn=1790 m3/h; Vw=1560 m3/h

1,64 kW; 230 V; m=304 kg

Centrala składa się z następujących sekcji:

Nawiew:

- filtracji F5,

- odzysku ciepła – obrotowy wymiennik ciepła

- wentylatora nawiewnego,

- filtracji F9

- nagrzewnica wodna powietrza

Wywiew:

- filtracji F5,

- odzysku ciepła – obrotowy wymiennik ciepła

- wentylatora wywiewnego.

Czerpnie i wyrzutnia powietrza - istniejące.

Ponadto centralę należy wyposażyć w króćce elastyczne i przepustnice na wlocie i wylocie  powietrza wentylacyjnego.

Na kanałach wentylacyjnych, przed i za centralami należy zamontować tłumiki akustyczne.

Rozprowadzenie powietrza wentylacyjnego do pomieszczeń zaprojektowano kanałami z blachy stalowej ocynkowanej prostokoątnymi lub  okrągłymi typu spiro.

Rozprowadzenie powietrza do pomieszczeń pod stropem.

Dystrybucja powietrza do pomieszczeń za pomocą anemostatów nawiewnych i wywiewnych, oraz kratek wentylacyjnych.

Na kanałach wentylacyjnych zamontować przepustnice regulacyjne.

System NW2

Centralę wentylacyjną nawiewno - wywiewną podwieszaną, zlokalizowano w pomieszczeniu siłowni

Vn=Vw=750 m3/h

2x0,29 kW; 230 V; m=270 kg

Centrala składa się z następujących sekcji:

Nawiew:

- filtracji F5,

- odzysku ciepła – krzyżowy wymiennik ciepła

- wentylatora nawiewnego,

- filtracji F9

- nagrzewnica wodna powietrza

Wywiew:

- filtracji F5,

- odzysku ciepła – krzyżowy wymiennik ciepła

- wentylatora wywiewnego.

Czerpnia powietrza ścienna,  wyrzutnia powietrza - dachowa..

Ponadto centralę należy wyposażyć w króćce elastyczne i przepustnice na wlocie i wylocie  powietrza wentylacyjnego.

Na kanałach wentylacyjnych, przed i za centralami należy zamontować tłumiki akustyczne.

Rozprowadzenie powietrza wentylacyjnego do pomieszczeń zaprojektowano kanałami z blachy stalowej ocynkowanej prostokoątnymi lub  okrągłymi typu spiro.

Rozprowadzenie powietrza do pomieszczeń pod stropem.

Dystrybucja powietrza do pomieszczeń za pomocą anemostatów nawiewnych i wywiewnych, oraz kratek wentylacyjnych.

Na kanałach wentylacyjnych zamontować przepustnice regulacyjne.

System NW3

Centralę wentylacyjną nawiewno - wywiewną, zlokalizowano na dachu w miejscu istniejącej centrali CNW2

System obsługuje pomieszczenia szatni i umywalni na piętrze.

Vn= 1075 m3/h

Vw= 600 m3/h

1,6 kW; 230 V; m=210 kg

Centrala składa się z następujących sekcji:

Nawiew:

- filtracji F5,

- odzysku ciepła

- wentylatora nawiewnego,

- filtracji F9

- nagrzewnica wodna powietrza

Wywiew:

- filtracji F5,

- odzysku ciepła

- wentylatora wywiewnego.

Ponadto centralę należy wyposażyć w króćce elastyczne i przepustnice na wlocie i wylocie  powietrza wentylacyjnego.

Na kanałach wentylacyjnych, przed i za centralami należy zamontować tłumiki akustyczne.

Rozprowadzenie powietrza wentylacyjnego do pomieszczeń zaprojektowano kanałami z blachy stalowej ocynkowanej prostokoątnymi lub  okrągłymi typu spiro.

Rozprowadzenie powietrza do pomieszczeń pod stropem.

Dystrybucja powietrza do pomieszczeń za pomocą anemostatów nawiewnych i wywiewnych, oraz kratek wentylacyjnych.

Na kanałach wentylacyjnych zamontować przepustnice regulacyjne.

Wywiew z pomieszczeń wc odrębnym systemem wentylacyjnym , za pomocą wentylatorów kanałowych. Wywiew wyrzutnią dachową.

9.3	Izolacja kanałów wentylacyjnych

Należy izolować wszystkie kanały wentylacyjne:

- kanał zewnętrzne: wełna mineralna w płaszczu na folii aluminiowej gr. 50mm,

- kanały nawiewno – wywiewne zlokalizowane w sufitach podwieszanych: wełna mineralna w płaszczu na folii aluminiowej gr. 30mm.

- 9.4 Rozwiązania ogólne, wytyczne wykonania i montażu instalacji wentylacji

- przed i za centralą wentylacyjną oraz wentylatorami należy stosować połączenia elastyczne,

na wejściu do centrali wentylacyjnej zamontować przepustnice odcinające,

wentylatory w centrali wentylacyjnej wyposażone w falowniki,

kanały wykonać z blachy stalowej ocynkowanej,

kanały wentylacyjne należy izolować wełną mineralną na folii aluminiowej,

na wszystkich kanałach wentylacyjnych należy montować klapy rewizyjne umożliwiające dostęp do instalacji w celu wykonywania prac konserwatorskich i czyszczenia kanałów. Należy w szczególności zwrócić uwagę na zapewnienie dostępu do przepustnic, nagrzewnicy.

- instalacje powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”,

- przewody wentylacyjne montować do stropu, ścian i posadzek zgodnie z technologią producentów systemów mocowań

- zamocowania przewodów do elementów budowlanych mają być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu,

- całość prac przewidzianych niniejszym projektem wykonać należy zgodnie z PN oraz obowiązującymi przepisami w zakresie BHP,

- wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie R.P.,

- wykonać elektryczne połączenia wyrównujące do głównego połączenia wyrównawczego.

9.5 Zestawienie powietrza wentylacyjnego i pomieszczeń z wentylacją mechaniczną:

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia | Kubatura | Nawiew | Ilość wymian | Wywiew | Ilość wymian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 | m3 | m3/h | w/h | m3/h | w/h |
|  | Piwnica |  |  |  |  |  |  |
| -1.03 | Szatnia D | 18,84 | 52,56 | 215 | 4,09 | 215 | 4,09 |
| -1.04 | wc D | 5,69 | 15,88 |  | 0 |  | 0 |
| -1.06 | Szatnia D | 17,37 | 48,46 | 195 | 4,02 | 195 | 4,02 |
| -1.07 | Szatnia M | 16,95 | 47,29 | 190 | 4,02 | 190 | 4,02 |
| -1.08 | wc M | 5,64 | 15,74 | , | 0 |  | 0 |
| -1.10 | Szatnia M | 18,83 | 52,54 | 215 | 4,09 | 215 | 4,09 |
| -1.23 | Pom. Ratowników | 5,05 | 14,09 | 50 | 3,55 | 50 | 3,55 |
| -1.24 | Pom. Ratowników | 14,58 | 40,68 | 50 | 1,23 | 50 | 1,23 |
|  | Parter |  |  |  |  |  |  |
| 0.06 | Szatnia D | 16,4 | 50,35 | 205 | 4,07 | 205 | 4,07 |
| 0.07 | Łazienka D | 12,73 | 39,08 | 225 | 5,76 | 225 | 5,76 |
| 0.08 | wc D | 1,27 | 3,9 | 50 | 12,82 | 50 | 12,82 |
| 0.09 | wc D | 1,27 | 3,9 | 50 | 12,82 | 50 | 12,82 |
| 0.10 | Szatnia D | 14,74 | 45,25 | 185 | 4,09 | 185 | 4,09 |
| 0.12 | Szatnia M | 15,48 | 47,52 | 190 | 4 | 190 | 4 |
| 0.16 | Szatnia M | 15,03 | 46,14 | 185 | 4,01 | 185 | 4,01 |
| 0.17 | Szatnia | 10,63 | 32,63 | 135 | 4,14 | 135 | 4,14 |
|  | 1 Piętro |  |  |  |  |  |  |
| 1.02 | wc | 1,47 | 4,7 | 50 | 10,6 | 50 | 10,6 |
| 1.03 | Łazienka | 7,48 | 23,94 | 150 | 6,27 | 150 | 6,3 |
| 1.04 | Pom. Gospodarcze | 11,37 | 36,38 | 50 | 1,37 | 50 | 1,4 |
| 1.07 | Szatnia | 14,61 | 46,75 | 190 | 4,06 | 190 | 4,1 |
| 1.08 | Korytarz | 4,46 | 14,27 | 50 | 3,5 | 50 | 3,5 |
| 1.09 | wc | 1,6 | 5,12 | 50 | 9,77 | 50 | 9,8 |
| 1.10 | wc | 1,21 | 3,87 | 50 | 12,91 | 50 | 12,9 |
| 1.11 | Łazienka | 15,83 | 50,66 | 300 | 5,92 | 300 | 5,9 |
| 1.13 | Korytarz | 4,59 | 14,69 | 50 | 3,4 | 50 | 3,4 |
| 1.14 | Szatnia | 14,63 | 46,82 | 190 | 4,06 | 190 | 4,1 |
| 1.15 | Szatnia | 14,35 | 45,92 | 185 | 4,03 | 185 | 4,0 |
| 1.16 | Korytarz | 4,27 | 13,66 | 50 | 3,66 | 50 | 3,7 |
| 1.17 | wc | 1,48 | 4,74 | 50 | 10,56 | 50 | 10,6 |
| 1.18 | wc | 1,12 | 3,58 | 50 | 13,95 | 50 | 14,0 |
| 1.19 | Łazienka | 14,73 | 47,14 | 300 | 6,36 | 300 | 6,4 |
| 1.20 | wc | 1,39 | 4,45 | 50 | 11,24 | 50 | 11,2 |
| 1.21 | Korytarz | 4,42 | 14,14 | 50 | 3,54 | 50 | 3,5 |
| 1.22 | Szatnia | 14,09 | 45,09 | 185 | 4,1 | 185 | 4,1 |
| 1.23 | Klatka schodowa | 18,85 | 60,32 |  | 0 |  | 0,0 |
| 1.24 | Pokój wice dyrektora | 19,93 | 63,78 | 100 | 1,57 | 100 | 1,6 |
| 1.25 | Siłownia | 53,05 | 169,76 | 750 | 4,42 | 750 | 4,4 |
| 1.26 | Korytarz | 62,52 | 200,06 |  |  |  | 0,0 |

10. Instalacja ciepła technologicznego

Podłączenie nagrzewnic wodnych do instalacji c.t. zaprojektowano  przez pompowy węzeł przyłączeniowy. Rurociągi należy izolować.

Wymagania izolacji:

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m · K)1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | 1/2 wymagań z poz. 1-4 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | 1/2 wymagań z poz. 1-4 |
| 7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6 mm |
| 8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 40 mm |
| 9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 80 mm |

11. Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych cz. II oraz zgodnie z instrukcjami technicznymi urządzeń i wytycznymi producentów.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ze zmianami 7 kwietnia 2004 r.

- PN-82/B-02402. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

- PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

- PN-B-02421:2000. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-91/B-02416. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania

- PN-91/B-02419. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.

- PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.

- PN-B-02414:1999. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

-PN-92/B-01706.Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

-PN-92/B-01706/Az1:1999. Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. (Zmiana Az1)

-PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

-PN-83/B-10700.04. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

-PN-81/B-10700.00. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

-PN-81/B-10700.02. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.

-PN-81/B-10700.01. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

-PN-85/M-75178.00. Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

-PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-78/B-03421. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi,

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania,

- PN-76/B-03420. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego,

- PN-EN 12599:2002. Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

- PN-EN 12599:2002/AC:2004. Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

Budynek jest istniejący, wszystkie wymiary i trasy prowadzenia instalacji należy sprawdzać na bieżąco przed i w trakcie wykonywania prac. Należy dokonać niezbędnych odkrywek.

UWAGI:

- INNE NIE UJĘTE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIAŁE W TRAKCIE REALIZACJI WYJAŚNIENIA BĘDĄ NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

- WSZYSTKIE ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I „TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH” POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSÓB.

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANĄ ORAZ PRZEPISAMI BHP I PPOŻ. I OCHRONY ŚRODOWISKA.