| Nazwa elementu projektu budowlanego |  | PROJEKT TECHNICZNY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego |  | PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU BLOKU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO |  |  |  |
| Adres obiektu budowlanego |  | Gdańsk, ul. Subisława 22 |  |  |  |
| Kategoria obiektu budowlanego |  | XV |  |  |  |
| -nazwa jednostki ewid. -nazwa, nr obrębu ewid. -nr działek ewid.,na których obiekt jest usytuowany |  | 226101_1, M.Gdańsk 0007 196 |  |  |  |
| Imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora |  | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11 , 80-560 Gdańsk |  |  |  |
| Zakres opracowania | Pełniona funkcja projektowa | Imię ,nazwisko, specjalność i nr uprawnień budowlanych | Data opracowania | podpis |  |
| Elektryka | Projektant | mgr inż. Piotr Adamczyk instalacyjna w zakresie elektrycznym do proj. bez ograniczeń SLK/5484/POOE/14 | 11.2021 |  |  |
|  | Spec. uprawnień nr uprawnień |  |  |  |  |
| Elektryka | Sprawdzający | mgr inż. Łuasz Pyka instalacyjna w zakresie elektrycznym do proj. bez ograniczeń SLK/5674/POOE/14 | 11.2021 |  |  |
|  | Spec. uprawnień nr uprawnień |  |  |  |  |

SPIS ZAWARTOŚCI

I. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	3

II. SPIS rysunków	4

III. CZĘŚĆ OGÓLNA	5

III.1. Podstawa techniczna	5

III.2. Przedmiot opracowania	5

III.3. Zakres opracowania	5

IV. OPIS TECHNICZNY	6

IV.1. Stan istniejący i demontaż	6

IV.2. Stan projektowany	6

IV.2.1. Zasilanie	6

IV.2.2. Układ pomiarowy	6

IV.2.3. Rozdzielnice obiektowe	6

IV.2.4. Wyłączenie pożarowe	6

IV.2.5. Oświetlenie	6

IV.2.6. Instalacja oświetlenia awaryjnego I ewakuacyjnego	7

IV.2.7. Zasilanie instalacji	8

IV.2.8. Trasy, kable I przewody	8

IV.2.9. Ochrona przeciwporażeniowa	8

IV.2.10. Instalacja odgromowa	9

- SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- Kopia uprawnień projektanta.

- Zaświadczenie o przynależności do ŚOIIB.

- SPIS rysunków

| Lp | nazwa rysunku | format | NR rysunku | LICZBA ARKUSZY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |
|  | Rzut piwnicy. Instalacja elektryczna | A2 | E-1 | 1 |
|  | Rzut parteru. Instalacja elektryczna | A2 | E-2 | 1 |
|  | Rzut I piętra. Instalacja elektryczna | A2 | E-3 | 1 |
|  | Rzut dachu. Instalacja odgromowa | A3 | E-4 | 1 |
|  | Schemat instalacji elektrycznej | A3 | E-5 | 1 |

- CZĘŚĆ OGÓLNA

## Podstawa techniczna

Podstawą techniczną opracowania projektu wykonawczego są:

- uzgodnienia projektanta z Inwestorem,

- wizja lokalna w budynku,

- przepisy techniczne, normy branżowe.

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych w budynku szkoły.

## Zakres opracowania

Opracowanie projektowe specjalności elektrycznej obejmuje swoim zakresem:

- zabudowę rozdzielnic obiektowych,

- zabudowę instalacji oświetlenia w wybranych pomieszczeniach,

- zabudowę instalacji zasilania gniazd wtyczkowych w wybranych pomieszczeniach,

- zabudowę instalacji zasilającej modernizowanych instalacji - wentylacji

- OPIS TECHNICZNY

## Stan istniejący i demontaż

Istniejąca instalacja elektryczna:

- jest niedostosowana do założeń przebudowy,

- jest nieenergooszczędna,

- wymaga remontu.

Oprawy oświetlenia wyposażone są w żarowe lub świetlówkowe źródła światła.

Przewody prowadzone są podtynkowo, niezgodnie z normą SEP-002.

W ramach zadania należy zdemontować:

- oprawy oświetlenia oraz łączniki,

- rozdzielnice obiektowe wraz z zasilaniem i wyposażeniem,

- osprzęt.

## Stan projektowany

### Zasilanie

Zasilanie budynku/części sportowej szkoły jest zapewnione z istniejącego przyłącza, bilans mocy istniejącej i projektowanej nie powoduje zwięszenia mocy zapotrzebowanej.

### Układ pomiarowy

Układ pomiarowy jest istniejący. Nie planuje się jego wymiany.

### Rozdzielnice obiektowe

Rozdzielnice obiektowe zapewniają wystarczającą ilość mocy zainstalowanej dla zasilania oświetlenia oraz urządzeń branży wentylacyjnej.

### Wyłączenie pożarowe

Wyłączenie pożarowe zapewnione jest przez istniejący wyłącznik przeciwpożarowy prądu.

### Oświetlenie

Oświetlenie elektryczne w budynkach zaprojektowano z wykorzystaniem źródeł LED.

Dobór i ilość opraw oświetleniowych oparto na obliczeniach wykonanych z użyciem programów wspomagających projektowanie oświetlenia. Oświetlenie wewnętrzne opracowano zgodnie z normą PN-EN 12464-1: 2012. W poszczególnych grupach pomieszczeń (rejonów) zostaną zapewnione następujące minimalne natężenia oświetlenia:

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Wymagane natężenie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komunikacja | 100 lx |
| 2. | Schody | 150 lx |
| 3. | Pomieszczenia techniczne | 200 lx |
| 4. | Szatnie | 200 lx |
| 5. | Sanitariaty | 200 lx |
| 6. | Kotłownia | 200 lx |
| 7. | Sale lekcyjne | 500 lx |
| 8. | Pokój nauczycielski | 500 lx |
| 9. | Sala gimnastyczna | 500lx |

Wszystkie zaprojektowane oprawy posiadają źródło światła typu LED oraz barwę 4000K.

Ilość opraw i rozmieszczenie dobrano w zależności od przeznaczenia i wielkości pomieszczeń.

Projektowane oprawy zasilone zostaną z istniejących odpływów z poszczególnych rozdzielnic obiektowych zgodnie z usytuowaniem. Wymianie podlegać będą jedynie przewody, których stan nie można było zweryfikować.

Montaż opraw

Pomieszczenia biurowe, WC, natryski, szatnie, pomieszczenia socjalne, korytarze:

Montaż opraw odbywać się będzie natynkowo. Przewody zostaną wymienione i prowadzone będą podtynkowo.

Sala gimnastyczna

W sali gimnastycznej oprawy montować na istniejącej konstrukcji dachu przy użyciu systemowych uchwytów. Wykorzystać istniejącą kasetę sterowania oświetleniem.

Przewody układać w rurkach elektroinstalacyjnych. Mocowanych na stałe do kontrukcji dachu.

Basen

W hali beasenu, główne oprawy pozostaną istniejące. Dodatkowo, projektuje się zabudowę opraw okołobasenowych plaży, widowni, podcienia. Przewody zostaną wymienione i prowadzone będą podtynkowo.

Pomieszczenia techniczne

Przewody zostaną wymienione i prowadzone będą natynkowo w rurkach.

Sterowanie oświetleniem

Załączanie oświetlenia odbywać się będzie:

- przy pomocy łączników zabudowanych na ścianach,

- za pośrednictwem czujników RCR w szatniach, prysznicach i WC,

- za pośrednictwem czujników ruchu i zmierzchu w korytarzach i holach.

Lokalizacja na załączonych rzutach.

Czujniki RCR, ruchu i łączniki zostaną zabudowane nowe.

### Instalacja oświetlenia awaryjnego I ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne (awaryjne i ewakuacyjne) zapewnia wymagany przez normę poziom natężenia oświetlenia w przypadku zaniku zasilania zgodnie z normą PN-EN1838 oraz PN-EN50172.

Budynek zostanie wyposażony w oświetlenie awaryjne oraz awaryjne ewakuacyjne. Zanik napięcia zasilania spowoduje automatyczne załączenie opraw oświetlenia awaryjnego na czas nie krótszy niż 1h. Oprawy będą zasilane z indywidualnych źródeł - baterii zamontowanych w oprawach. Rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego zaprojektowano na wyznaczonych drogach ewakuacyjnych, w miejscach określonych w normie PN EN 1838 w taki sposób, aby minimalne natężenie oświetlenia w pracy bateryjnej było większe niż 1lx, a w miejscach gdzie znajdują się urządzenia przeciwpożarowe - większe niż 5lx. W strefach otwartych przewiduje się minimalne natężenie oświetlenia w pracy bateryjnej 0,5lx. Jednocześnie zachowano zasadę, że stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w pracy bateryjnej Emax na drodze ewakuacyjnej do minimalnego natężenia tego oświetlenia Emin spełniał wzór: Emax/Emin ≤ 40. Oświetlenie ewakuacyjne z piktogramem będzie załączone stale.

Oświetlenie jest realizowane przez wydzielone oprawy oświetleniowe LED. Zastosowano oprawy posiadające świadectwa dopuszczenia CNOBP. Źródło podtrzymywane będzie przez 1h. Podświetlane znaki kierunkowe zaprojektowano w trybie „na jasno”.

### Zasilanie instalacji

Projektuje się zasilanie następujących urządzeń:

- centrale wentylacyjne,

- wentylatory,

- szafę zasilająco-sterującą technologii basenowej.

Urządzenia zostaną zasilone z lokalnych rozdzilenic piętrowych.

Centrala wentylacyjna hali basenu: Istniejąca centrala wentylacyjna jest zasilona z istniejącej rozdzielnicy centrali. Nowa centrala zostanie zabudowa na miejscu istniejącej. Planuje zabudowę nowej rozdzielnicy wentylacji (szafa zasilajaco-sterująca centrali dostarczona zostanie przez dostawcę systemu) Wykorzystany zostanie istniejący przewód (5x16) zasilający istniejącą rozdzilenicę. Należy wykonać oprzewodowania pomiędzy nową szafą a odbiornikami centrali.

Centrala NW1: zlokalizowana w pomieszczeniu wentylatorni. Zasilić z szafy zasilająco-sterującej centrali hali basenowej, przewidzieć odpływ B16A 230V. W tablicy zabudować zabezpieczenie B10A dla centrali oraz B6 dla pompy zabudowanej obok centrali.

Centrala NW2: zlokalizowana w pomieszczeniu siłowni. Zasilić z obiektowej tablicy RSK-1. W tablicy zabudować zabezpieczenie B10A 230V dla centrali oraz B6 230V dla pompy zabudowanej obok centrali.

Centrala NW3: zlokalizowana na dachu. Zasilić z obiektowej tablicy RSK-1. W tablicy zabudować zabezpieczenie B16A 230V. Przewód zasilający na dach prowadzić z przepuście instalacyjnym wraz z kanałami powietrznymi.

Wentylatory zostaną zabudowane w pomieszczeniach WC i szatniach. Zasilone zostaną z budowanych obwodów oświetlenia.

Instalacja technologii basenowej zasilona jest z rozdzielnicy głównej RG. Istniejący kabel przeznaczony jest do wymiany. Należy użyć YDYżo 5x25, ułożyć od RG do projektowanej szafy zasilająco-sterującej instalacji.

### Trasy, kable I przewody

Okablowanie należy wykonać przewodami z żyłami miedzianymi o izolacji znamionowej na napięcie min. 750V. Obwody 1-fazowe przewodami 3-żyłowymi a 3-fazowe przewodami 5-żyłowymi.

Instalacje kablowe będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami, a zwłaszcza SEP-002.

W miejscach, gdzie istniejąca instalacja prowadzona jest podtynkowo, nowa również zostanie tak zabudowana.

W pomieszczeniach technicznych, wentylatorni dopuszcza się prowadzenia instalacji w rurkach elektroinstalacyjnych typu RL.

### Ochrona przeciwporażeniowa

W sieci TN 400/230V ochronę podstawową zapewniono poprzez zastosowanie urządzeń, w których części czynne są fabrycznie pokryte izolacją lub urządzeń, w których części czynne umieszczone są wewnątrz obudów zapewniających ochronę, co najmniej IP2X. Ochronę przy uszkodzeniu zapewniono poprzez „samoczynne wyłączenie zasilania”. Zastosowano wyłączniki różnicowo-prądowe i nadmiarowe. Wyłączenie obwodów końcowych 230V nastąpi w czasie nie większym niż 0,4s.

### Instalacja odgromowa

W związku z zabudową centrali wentylacyjnej na dachu, projektuje się rozbudowę instalacji odgromowej celem ochrony urządzenia. W tym celu zabudowane zostaną 2 maszty odgromowe przyłączone do istniejących zwodów.